Механизмы электроисполнительные однооборотные фланцевые МЭОФ Однооборотные (или неполноповоротные) электрические исполнительные механизмы и приводы предназначены для передачи крутящего момента арматуре при ее повороте на один оборот или менее (от 0 до 360°). Механизмы МЭО и МЭОФ предназначены для приведения в действие запорно-регулирующей арматуры в системах автоматического регулирования технологическими процессами, в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-25 Состав: - электродвигатель синхронный - редуктор червячный - ручной привод - блок сигнализации положения реостатный или блок концевых выключателей - местный указатель положения - фланец Управление механизмами: контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатели ПБР-2М или ПБР-2М2.1 Основные параметры Условное обозначение исполнений Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м Номин. время полного хода выход. вала,сек Полный ход выходного вала,об Масса, не более,кг Потребляемая мощность,Вт Выходной конец вала, мм Климатические исполнения МЭОФ-6,3/12,5-0,25-98 6.3 12.5 0.25 4,0 43 14 У3.1,Т3.1 (от –10 до +50°С) МЭОФ-12,5/25-0,25-98 12.5 25 МЭОФ-16/30-0,25-98 16 30 МЭОФ-25/63-0,25-98 25 63 Напряжение и частота питания: - 220, 230, 240V частотой 50Hz - 220V частотой 60Hz. Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 65 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-40 Основные параметры Условное обозначение Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Климатические исполнения (рабочая температура) МЭОФ-40/63-0,25-02 40 63 0.25 43 6.1 14, 17 У3.1, Т3 (от –10 до +50°С) МЭОФ-40/160-0,63-02 40 160 0.63 14 МЭОФ-6.3/10-0,25-02 6.3 10 0.25 14 МЭОФ-6.3/25-0,25-02 25 0.63 МЭОФ-16/25-0,25-02 16 25 0.25 МЭОФ-16/63-0,63-02 63 0.63 МЭОФ-16/63-0,25-02 63 0.25 36 МЭОФ-16/160-0,63-02 160 0.63 МЭОФ-40/25-0,25-96 40 25 0.25 110 8.0 14, 17 У2 (от –40 до +50°С), Т2 (от –10 до +50°С) МЭОФ-40/63-0,63-96 63 0.63 МЭОФ-16/10-0,63-96 16 10 0.25 14 МЭОФ-16/25-0,63-96 25 0.63 МЭОФ-16/10-0,25-96K 16 10 0.25 100 7.8 14 МЭОФ-16/25-0,63-96K 25 0.63 МЭОФ-32/15-0,25-96K 32 15 0.25 100 8.0 МЭОФ-32/37-0,63Р-96K 17 0.63 МЭОФ-40/25-0,25-96К 40 25 0.25 100 8.0 17 МЭОФ-40/63-0,63-96К 63 0.63 МЭОФ-40/10-0,25-99К 10 0.25 160 МЭОФ-40/25-0,63-99К 25 0.63 Напряжение и частота питания - 220 V, 50 Hz для МЭОФ; 220/380 V, 50 Hz для МЭОФ-К. Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-250 Основные параметры Условное обозначение Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Климатические исполнения (рабочая температура) МЭОФ-100/10-0,25-99К 100 10 0.25 250 28.5 24 У2 (от –40 до +50°С) Т2 (от –10 до +50°С) МЭОФ-100/25-0,63-99К 25 0.63 МЭОФ-250/25-0,25-99К 250 25 0.25 250 МЭОФ-100/25-0,63-99К 63 0.63 МЭОФ-100/25-0,25-99К 100 25 0.25 170 26.5 МЭОФ-100/63-0,63-99К 63 0.63 МЭОФ-250/63-0,25-99К 250 63 0.25 170 МЭОФ-250/160-0,63-99К 160 0.63 МЭОФ-40/10-0,25-99 40 10 0.25 240 27 24 У2 (от –40 до +50°С) Т2 (от –10 до +50°С) МЭОФ-40/25-0,63-99 25 0.63 МЭОФ-100/25-0,25-99 100 25 0.25 МЭОФ-100/63-0,63-99 63 0.63 МЭОФ-250/63-0,25-99 250 63 0.25 МЭОФ-250/160-0,63-99 160 0.63 Напряжение и частота питания - 220 V, 50 Hz для МЭОФ; 220/380 V, 50 Hz для МЭОФ-К Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-1000 Состав: - электродвигатель - АИР-56В4, АИР-56А4 или АИС-56А4 - редуктор - тормоз механический - ручной привод блок сигнализации положения: или реостатный, или индуктивный, или токовый, или блок концевых выключателей - фланец Управление механизмами: контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении : пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0610 Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Вh11 Климатические исполнения N.m s r W kg mm МЭОФ-320/10-0,25-97К 320 10 0,25 220 67 36 У2 (от – 40 до + 50°С) Т2 (от – 10 до + 50 °С) МЭОФ-320/25-0,63-97К 320 25 0,63 МЭОФ-630/15-0,25-97К 630 15 0,25 МЭОФ-630/37-0,63-97К 630 37 0,63 МЭОФ-1000/25-0,25-97К 1000 25 0,25 МЭОФ-1000/63-0,63-97К 1000 63 0,63 МЭОФ-1000/63-0,25-97К 1000 63 0,25 МЭОФ-1000/160-0,63-97К 1000 160 0,63 Напряжение и частота питания - 220/380, 230/400, 240/415 V с частотой 50 Hz - 220/380 V с частотой 60 Hz. Степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254 Режим работы механизмов – S4, частота включений до 320 в час при ПВ до 25% Максимальная частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-1600 Основные параметры Условное обозначение Номинальный крутящий момент на выходном валу, N, m Номинальное время полного хода выходного вала, S Номинальное значение полного хода выходного вала, r Потребляемая мощность, W Масса, kg Выходной конец вала, mm Климатические исполнения (рабочая температура) МЭОФ-630/10-0,25-96К 630 10 0.25 400 124 42 У2 (от - 40 до + 50°С) Т2 (от - 10 до + 50°С) МЭОФ-630/25-0,63-96К 630 25 0.63 МЭОФ-1000/15-0,25-96К 1000 15 0.25 490 124 42 МЭОФ-1000/37-0,63-96К 1000 37 0.63 МЭОФ-1600/25-0,25-96К 1600 25 0.25 490 124 42 МЭОФ-1600/63-0,63-96К 1600 63 0.63 МЭОФ-2500/160-0,63-96К 2500 160 0.63 490 124 42 МЭОФ-2500/63-0,25-96К 2500 63 0.25 Напряжение и частота питания - 220/380 V, 50 Hz . Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 320 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-2500 Состав - электродвигатель - АИР-56В4, АИР-56А4 или АИС-56А4 - редуктор - тормоз механический - ручной привод - блок сигнализации положения: реостатный, индуктивный, токовый, блок концевых выключателей - фланец Управление механизмами: контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении : пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0610 Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу, N, m Номинальное время полного хода выходного вала, S Номинальное значение полного хода выходного вала, r Потребляемая мощность, W Масса, kg Выходной конец вала, mm Климатические исполнения (рабочая температура) МЭОФ-630/10-0,25-96К 630 10 0.25 300 124 42 У2 (от –40 до +50°С); Т2 (от –10 до +50°С) МЭОФ-630/25-0,63-96К 25 0.63 МЭОФ-1000/15-0,25-96К 1000 15 0.25 МЭОФ-1000/37-0,63-96К 37 0.63 МЭОФ-1600/25-0,25-96К 1600 25 0.25 МЭОФ-1600/63-0,63-96К 63 0.63 МЭОФ-2500/160-0,63-96К 2500 160 0.63 МЭОФ-2500/63-0,25-96К 63 0.25 Напряжение и частота питания - 220/380, 230/400, 240/415 V c частотой 50 Hz; - 220/380 V частотой 60 Hz. Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 320 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-4000 Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу, N, m Номинальное время полного хода выходного вала, S Номинальное значение полного хода выходного вала, r Потребляемая мощность, W Масса, kg Выходной конец вала, mm Климатические исполнения (рабочая температура) МЭОФ-4000/63-0,25-99К 4000 63 0.25 700 265 60 У2 (от - 40 до + 50°С) Т2 (от - 10 до + 50°С) МЭОФ-4000/160-0,63-99К 4000 160 0.63 Напряжение и частота питания - 220/380 V, 50 Hz Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 320 в час при ПВ до 25% Максимальная частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %. МЭОФ в атомном исполнении Фланцевые механизмы в атомном исполнении предназначены для работы в обслуживаемых помещениях атомных электростанций (АЭС). Состав механизмов в атомном исполнении, их основные параметры, габаритные и присоединительные размеры — такие же как у соответствующих групп механизмов общепромышленного исполнения. Особенности механизмов МЭОФ для АЭС Механизмы изготавливаются только с токовым датчиком положения с унифицированными токовыми сигналами 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA. Величина сигнала оговаривается в заказе. Допускается изготовление механизмов с реостатным или индуктивным датчиками для проведения ремонтных работ по требованию потребителя. Механизмы нормально функционируют без обслуживания и ремонта периодами по 10000 час. Механизмы с токовым датчиком БСПТ соответствуют IV группе исполнения по устойчивости к электромагнитным воздействиям в электромагнитной обстановке средней жесткости и критериям функционирования группе В по ГОСТ Р 50746. Механизмы выдерживают сейсмические воздействия интенсивностью до 8 баллов или вибрационные воздействия в соответствии с РД 25-818, эквивалентные сейсмическим. Покрытия наружных поверхностей механизмов обладают стойкостью к воздействию дезактивирующих растворов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к арматуре для оборудования и трубопроводов АЭС. Механизмы для АЭС, соответствуют требованиям ОТТ-87, ОПБ-88/97 "Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций». Механизмы принадлежат к классу безопасности 3Н по ОПБ-88/97 (ПНАГ-01-011-97). Климатические исполнения: МЭОФ для АЭС - У2, Т2, МЭОФ-40-96КА – М3 Механизмы защищены от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков. Рабочее положение – любое. Управление механизмами — контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении — усилители тиристорные трехпозиционные ФЦ-0650 или пускатели бесконтактные реверсивные ПБР-2МА, ПБР-3АА. Основные параметры МЭОФ для АЭС Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Напряжение и частота питания N.m s r W kg mm МЭОФ-16/10-0,25-96А 16 10 0,25 100 8 220 V 50 Hz МЭОФ-40/25-0,25-96А 40 25 МЭОФ-32/15-0,25-96КА 32 15 220/380 V 50 Hz МЭОФ-40/25-0,25-96КА 40 25 МЭОФ-100/10-0,25-97КА 100 10 0,25 270 26,3 220/380 V 50 Hz МЭОФ-100/25-0,25-97КА 100 25 180 25,6 МЭОФ-250/25-0,25-97КА 250 25 270 26,3 МЭОФ-320/10-0,25-01КА 320 10 0,25 200 67 220/380 V 50 Hz МЭОФ-630/15-0,25-01КА 630 15 МЭОФ-1000/25-0,25-01КА 1000 25 МЭОФ-1000/63-0,25-01КА 1000 63 МЭОФ-630/10-0,25-01КА 630 10 400 124 МЭОФ-1000/15-0,25-01КА 1000 15 МЭОФ-1600/25-0,25-01КА 1600 25 МЭОФ-2500/63-0,25-01КА 2500 63 Степень защиты — IP 54 по ГОСТ 14254, оболочка механизмов - категория —2. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-16 IIВТ4 Состав механизма: - электродвигательсинхронный - редуктор с червячной передачей - ручной привод - блок сигнализации положения реостатный - БСПТ-IIBT6 или БСПР-II-ВТ6 или БСП-IIВТ6 - фланец Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении : пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0620. Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Вf9 Климатические исполнения N.m s r W kg mm МЭОФ-10/10-0,25-II ВТ4-00 10 10 0,25 95 12,5 14 У2 (от - 40 до + 50°С), Т2 (от - 10 до + 50°С) МЭОФ-16/10-0,25-II ВТ4-00 16 10 0,25 100 13 14 МЭОФ-32/15-0,25-II ВТ4-00 32 15 0,25 100 13 14 МЭОФ-40/10-0,25-II ВТ4-00 40 10 0,25 160 14 17 МЭОФ-40/25-0,25-II ВТ4-00 40 25 0,25 100 13 17 Напряжение и частота питания - 380 V, 400 V, 415 V частотой 50 Hz и 380 V частотой 60 Hz. Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-250 IIВТ4 Состав механизма: - электродвигатель синхронный - редуктор с червячной передачей - ручной привод - блок сигнализации положения реостатный БСПТ-IIBT6 или БСПР-IIВТ6 или БСП-IIВТ6 - фланец Управление механизмами: контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0620. Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Вf9 Климатические исполнения N.m s r W kg mm МЭОФ-100/10-0,25-IIВТ4-01 100 10 0,25 260 35 24 Т2 (от - 10 до + 50°С), УХЛ2 (от – 50 до + 50 °С) МЭОФ-100/25-0,25-IIВТ4-01 100 25 0,25 180 35 24 МЭОФ-250/25-0,25-IIВТ4-01 250 25 0,25 260 35 24 МЭОФ-250/63-0,25-IIВТ4-01 250 63 0,25 180 35 24 Напряжение и частота питания - 380 V, 400 V, 415 V частотой 50 Hz и 380 V частотой 60 Hz . Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 65 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %. Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ-630 IIВТ4 Состав механизма: - электродвигатель синхронный - редуктор с червячно-цилидрической передачей - ручной привод - блок сигнализации положения реостатный БСПТ-IIBT6 или БСПР-IIВТ6 или БСП-II - фланец Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении : пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0620 Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Климатические исполнения N.m s r W kg mm МЭОФ-630/63-0,25-IIВТ4-01 630 63 0,25 260 45 36 Т2 (от - 10 до + 50°С), УХЛ2 (от – 50 до + 50 °С) Напряжение и частота питания - 380 V, 400 V, 415 V частотой 50 Hz и 380 V частотой 60 Hz Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 65 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25% Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %, Механизм электроисполнительный однооборотный фланцевый МЭОФ 1000-IIВТ4-00 Сняты с производства с 2003.06.01 Состав механизма: - электродвигатель АИМА-М63А4-IIBT4 - редуктор с цилиндрической зубчатой передачей - ручной привод - блок сигнализации положения реостатный - БСПТ-IIBT6 или БСПР-II-ВТ6 или БСП-IIВТ6 - фланец Управление механизмами: контактное или бесконтактное Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0610. Основные параметры Условное обозначение механизмов Номинальный крутящий момент на выходном валу Номинальное время полного хода выходного вала Номинальное значение полного хода выходного вала Потребляемая мощность Масса Выходной конец вала Вh11 Климатические исполнения N.m s r W kg mm МЭОФ-1000/25-0,25-II ВТ4-00 1000 25 0,25 400 80 36 УХЛ2 ( от - 50 до + 50°С), Т2 (от - 10 до + 50°С) Напряжение и частота питания - 380 V, 400 V, 415 V частотой 50 Hz и 380 V частотой 60 Hz - для экспортных поставок. Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254. Режим работы механизмов – S4, частота включений до 320 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %. МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНООБОРОТНЫЕ МЭОФ - ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Условное обозначение механизмов (их исполнений) Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м Напряжение и частота питания Потребляемая мощность, Вт Габаритные размеры, мм Масса, кг Тип блока сигнализации положения выходного органа ТУ 4218-003-49224780-2005 МЭОФ-6,3/10-0,25-05 16 220 В, 50 Гц. 110 245х200х185; 17 8 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-6,3/25-0,63-05 МЭОФ-16/25-0,25-05 МЭОФ-16/63-0,63-05 МЭОФ-16/63-0,25-05 МЭОФ-16/160-0,63-05 МЭОФ-16/10-0,25-05 МЭОФ-16/25-0,63-05 МЭОФ-40/63-0,25-05 40 МЭОФ-40/160-0,63-05 МЭОФ-40/25-0,25-05 МЭОФ-40/63-0,63-05 МЭОФ-40/10-0,25-05 40 220 В, 50 Гц. 260 483х295х305; 24 27 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-40/25-0,63-05 МЭОФ-100/25-0,25-05 100 МЭОФ-100/63-0,63-05 МЭОФ-250/63-0,25-05 250 МЭОФ-250/160-0,63-05 МЭОФ-16/10-0,25-05К 16 220 /380 В, 50 Гц. 110 245х200х185; 17 8 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-16/25-0,63-05К МЭОФ-32/15-0,25-05К 32 МЭОФ-32/37-0,63-05К МЭОФ-40/25-0,25-05К 40 МЭОФ-40/63-0,63-05К МЭОФ-40/10-0.25-05К МЭОФ-40/25-0.63-05К МЭОФ-100/10-0,25-05К 100 220 /380 В, 50 Гц. 260 483х295х305; 24 28 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-100/25-0,63-05К МЭОФ-250/25-0,25-05К 250 МЭОФ-250/63-0,63-05К МЭОФ-100/25-0,25-05К 100 200 27 МЭОФ-100/63-0,63-05К МЭОФ-250/63-0,25-05К 250 МЭОФ-250/160-0,63-05К СНЦИ.421311.026ТУ МЭО-40/10-0,25-99Ф 40 220 /380 В, 50 Гц. 260 325х220х240; 24 15 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭО-40/25-0,63-99Ф МЭО-40/5-0,25-99Ф 430 365х220х240; 24 18 МЭО-100/10-0,25-99Ф 100 МЭО-100/25-0,63-99Ф МЭО-100/25-0,25-99Ф 260 325х220х240; 24 15 МЭО-100/63-0,63-99Ф МЭО-100/63-0,25-99Ф 110 300х220х240; 24 14 МЭО-100/160-0,63-99Ф МЭО-200/25-0,25-99Ф 200 430 365х220х240; 24 18 МЭО-200/63-0,63-99Ф МЭО-200/160-0,63-99Ф 260 325х220х240; 24 15 МЭО-200/63-0,25-99Ф ТУ 4218-004-49224780-2005 МЭОФ-250/10-0,25-98K 250 220 /380 В, 50 Гц. 200 472х400х405; 36 67 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-250/25-0,63-98K МЭОФ-320/10-0,25-97K 320 220 /380 В, 50 Гц. 200 472х400х405; 36 67 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-320/25-0,63-97K МЭОФ-500/40-0,25-01K 500 220 /380 В, 50 Гц. 200 472х400х405; 36 67 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-500/100-0,63-01K МЭОФ-500/63-0,25-01K МЭОФ-500/160-0,63-01K МЭОФ-630/20-0,25-98K 630 220 /380 В, 50 Гц. 200 472х400х405; 36 67 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-630/50-0,63-98K МЭОФ-630/25-0,25-97K МЭОФ-630/63-0,63-97K МЭОФ-630/15-0,25-97K МЭОФ-630/37-0,63-97K МЭОФ-1000/25-0,25-97K 1000 МЭОФ-1000/63-0,63-97K МЭОФ-1000/63-0,25-97K МЭОФ-1000/160-0,63-97K МЭОФ-630/10-0,25-96К 630 220 /380 В, 50 Гц. 400 536х450х467; 42 124 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-630/25-0,63-96К МЭОФ-1000/15-0,25-96К 1000 490 МЭОФ-1000/37-0,63-96К МЭОФ-1600/25-0,25-96К 1600 МЭОФ-1600/63-0,63-96К МЭОФ-1600/63-0,25-96K МЭОФ-1600/160-0,63-96K МЭОФ-2500/160-0,63-96К 2500 МЭОФ-2500/63-0,25-96К МЭОФ-4000/63-0,25-99K 4000 220 /380 В, 50 Гц. 700 536х450х467; 60 265 БКВ, БСПИ, БСПР, БСПТ МЭОФ-4000/160-0,63-99K